- Ontwerpnota Nieuwe-annex- Stavenissepolder [32]

- Geplande jaar van uitvoering: 2012

- PZDT-R-10078 ontw

| Projectbureau Zeeweringen Dijkverbetering Nieuwe-annex- Stavenissepolder Ontwerpnota |  |  | Status: concept Versie: D1 Datum: 21-06-2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| controle | Auteur | Intern |  | Toetsgroep | Projectbureau |
| Naam: | R.P.F. den Hoed | G. Wijkhuizen |  | Y. Provoost | B. Kortsmit |
| Paraaf: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Documentnummer: PZDT-R-10078 ontw |  |  |  |  |  |

- Inhoudsopgave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samenvatting

1	Inleiding	1

1.1	Achtergrond	1

1.2	Doel ontwerpnota	1

1.3	Het ontwerpproces	2

1.4	Leeswijzer	2

2	Bestaande situatie	3

2.1	Projectgebied	3

2.2	Bestaande bekledingen	3

2.3	Mijnsteen	4

3	Randvoorwaarden	5

3.1	Veiligheidsniveau	5

3.2	Hydraulische randvoorwaarden	5

3.3	Ecologische randvoorwaarden	8

3.4	Landschapsvisie	10

3.5	Archeologie en cultuurhistorie	10

3.6	Recreatie	10

3.7	Overige randvoorwaarden en uitgangspunten	10

4	Toetsing	11

4.1	Algemeen	11

4.2	Toetsing toplaag	11

4.3	Kreukelberm	11

4.4	Conclusies	11

5	Keuze bekleding	12

5.1	Inleiding	12

5.2	Beschikbaarheid	12

5.3	Mogelijke toepasbare materialen	12

5.4	Technische toepasbaarheid	14

5.5	Deelgebieden	16

5.6	Keuze voor bekleding	17

5.7	Onderhoudsstrook	20

5.8	Bekleding tussen ontwerppeil en berm	21

5.9	Golfoploop	21

6	Dimensionering	22

6.1	Kreukelberm en teenconstructie	22

6.2	Zetsteenbekleding	23

6.3	Ingegoten breuksteen	27

6.4	Overgangsconstructies	27

6.5	Overgang tussen boventafel en berm	27

6.6	Berm	27

7	Aandachtspunten voor bestek en uitvoering	29

7.1	Bekledingstypen	29

7.2	Natuur	30

7.3	Archeologie en cultuurhistorie	31

7.4	Transportroutes en depotlocaties	31

7.5	Overigen	31

Literatuur	32

Bijlage 1	Figuren

Bijlage 2	Detailadviezen

Bijlage 3	Berekeningen

- Lijst met tabellen

Tabel 0.1	Beschrijving alternatieven voor nieuwe bekleding …………………………….

Tabel 0.2	Voorkeursbekleding per deelgebied ……………………………………………

Tabel 0.3	Nieuwe kreukelberm …………………………………………………………….

Tabel 3.1	Eigenschappen randvoorwaardenvakken	6

Tabel 3.2	Karakteristieke waterstanden	6

Tabel 3.3	Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen [11]	7

Tabel 3.4	Maatgevende golfrandvoorwaarden gekantelde blokken/gep. Breuksteen [11]	7

Tabel 3.5	Golfrandvoorwaarden betonzuilen bij ontwerppeil 2010-2060	7

Tabel 3.6	Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone	8

Tabel 3.7	Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW	8

Tabel 5.1	Vrijkomende hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen (exclusief verliezen)	12

Tabel 5.2	Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid en de voorselectie, de getijdenzone	14

Tabel 5.3	Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid en de voorselectie, boven GHW	14

Tabel 5.4	Nieuwe taludhelling, teenniveau en teenverschuiving	15

Tabel 5.5	Bekledingsalternatieven	18

Tabel 5.6	Variant 1	18

Tabel 5.7	Variant 2	18

Tabel 5.8	Variant 3	19

Tabel 5.9	Variant 4	19

Tabel 5.10	Samenvatting keuzemodel	20

Tabel 5.11	Effect op golfoploop	21

Tabel 6.1	Nieuwe kreukelberm	22

Tabel 6.2	Eisen geokunststof weefsel	23

Tabel 6.3	Mogelijke typen betonzuilen	24

Tabel 6.4	Gekozen typen betonzuilen	24

Tabel 6.5	Gekozen typen gekantelde betonblokken	25

Tabel 6.6	Eisen geokunststof vlies	26

Tabel 6.7	Minimale diktes kleilaag (mijnsteenlaag)	26

Tabel 6.8	Nieuwe berm	27

- Samenvatting

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor het dijkvak langs de Nieuwe- annex- Stavenissepolder vanaf havenkanaal Stavenisse dp 869 tot in de Stavenisse en Nieuw-annexpolder. Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, aan de westzijde van Tholen, heeft een lengte van ongeveer 5,2 km, en valt onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Het dijkvak eindigt bij dp 921.

Bestaande situatie:

De boventafel bestaat uit Haringmanblokken met daarboven vlakke betonblokken, plaatselijk onderbroken door een vak met basalt.

Op de ondertafel in dit gedeelte is wel enige verscheidenheid in bekledingsmateriaal te vinden basalt, Vilvoordse steen, deels overgoten met beton, Doornikse steen, Petit graniet en Haringman blokken. Er zijn enkele palenrijen aanwezig.

Tussen dp899+86m en dp913+57m en tussen dp918+74m en dp921 bestaat de gehele tafel uit open steenasfalt (Fixstone). Deze bekleding verkeert in slechte staat, met plaatselijk reparatievlakken overgoten met asfalt.

Tussen dp913+57m en dp918+74 m bestaat de gehele bekleding uit betonblokken met een afwijkende afmeting.

Hydraulische randvoorwaarden:

De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2010-2060) van de dijk bedraagt deels NAP +3,45m en deels NAP +3,55m. De grens van gemiddeld hoogwater (GHW) en gemiddeld laagwater (GLW) is gelijk aan respectievelijk NAP +1,60m/+1,65m en NAP –1,40m/–1,45m. De golfhoogte Hs bij ontwerppeil varieert tussen 1,00 m en 2,10 m. De golfperiode Tpm varieert tussen 5,10 sec en 5,90 sec.

Toetsresultaat:

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat het grootste deel van de gezette steenbekleding is afgekeurd. Ook de Fixstone bekleding is afgekeurd, het herstel van deze vakken wordt binnen het project Zeeweringen meegenomen, zie [18]. Alleen het basaltvak tussen dp871 en dp876 kan gehandhaafd blijven. De overige bekleding moet worden vervangen. De kreukelberm scoort over het gehele traject onvoldoende, maar is qua sortering dusdanig dat deze in een nieuw ontwerp kan worden hergebruikt.

Nieuwe Bekleding:

Bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen is rekening gehouden met het eventuele hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en beheersaspecten, en kosten. De dikten van de gezette bekledingen zijn extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft. De alternatieven voor de nieuwe bekledingen zijn weergegeven in Tabel 0.1.

Tabel 0.1		Bekledingsalternatieven

| Alternatief | Ondertafel | Boventafel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Breuksteen gepenetreerd met asfalt | Betonzuilen |
| 2 | Gekantelde (Haringman)blokken | Betonzuilen |
| 3 | Betonzuilen | Betonzuilen |

In Tabel 0.2 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per deelgebied. Tabel 0.3 geeft vervolgens de steensorteringen voor de nieuwe kreukelberm per deelgebied.

Tabel 0.2		Voorkeursbekleding per deelgebied

| Deel gebied | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk 1) | -0,50 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,50 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,80 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 0,50 | 4,90 |

1) Van dp 870 tot dp 876 wordt de basalt gehandhaafd

sk = schone koppen

Tabel 0.3		Nieuwe kreukelberm

| RVW vak | Deelgebied | Locatie |  | Sortering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Van [dp] | Tot [dp] | [kg] |
| 106b | V | 921 | 919 | 10 – 60 |
| 107 | V | 919 | 911 | 10 – 60 |
| 108a | IV/V | 911 | 903 | 10 – 60 |
| 108b | IV | 903 | 900 | 10 – 60 |
| 109 | III | 900 | 895 | 10 – 60 |
| 110 | II/III | 895 | 887+50m | 10 – 60 |
| 111 | II | 887+50m | 881 | 10 – 60 |
| 112 | II | 881 | 878 | 10 – 60 |
| 113 | I | 878 | 869+50m | 10 – 60 |

Berm:

In deelgebied I tussen dp870 en dp879 is geen buitenberm aanwezig. Hier komt de nieuwe onderhoudsstrook op de kruin van de dijk. De toplaag van dit toegankelijke deel wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of dichtasfaltbeton.

In het resterende deel tussen dp879 en dp921 wordt op de stormvloedberm een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, deze blijft afgesloten voor fietsers en hier wordt de onderhoudsstrook uitgevoerd in opensteenasfalt, afgestrooid met grond.

Tussen dp895 en dp 900 nabij de camping Scheldehoeve wordt er op de buitenberm gerecreëerd, hier dient de onderhoudsstrook van opensteenasfalt met teelaarde te worden afgedekt. De minimale dikte van de teelaarde is 0,20m tot 0,25m, voor de aangroei van een gedegen grasmat.

# Inleiding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW, overgegaan in Expertise Netwerk Waterveiligheid, ENW), is gebleken dat een groot aantal van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland niet sterk genoeg is. De belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct op een onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft het Project Zeeweringen opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de taludbekledingen van de primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd, zodanig dat ze voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor de uitvoering in 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde uitgekozen, waaronder het traject van de Nieuwe- annex- Stavenissepolder, dat een totale lengte heeft van ongeveer 5,2 km. In de voorliggende nota worden van dit traject de ontwerpen van de nieuwe bekledingen uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de bekleding van het onderbeloop beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit onder het ontwerppeil (+ ½ Hs) ligt. Het overige deel van het bovenbeloop, de kruin en het binnentalud worden niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de buitenberm beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het ontwerppeil.

Het dijkvak grenst in het noorden aan het havenkanaal naar Stavenisse met daarnaast het dijkvak Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder tot keersluis (Tholen 3), welke is verbeterd in 2008. Het onderhavige dijktraject grenst aan de zuid-oostzijde aan het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder, Noordpolder welke in 2014 wordt verbeterd.

## Doel ontwerpnota

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota’s, met de beschrijving van:

- De uitgangspunten en randvoorwaarden;

- Het resultaat van de toetsing;

- Alle overige aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de nieuwe taludbekledingen, waaronder ecologische aspecten;

- De ontwerpberekeningen;

- Het ontwerp (dwarsprofielen).

De ontwerpnota vormt de basis voor de natuurtoets en de planbeschrijving conform Artikel 8 van de Wet op de waterkering. Deze is per 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet.

Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die moeten worden opgenomen in het systeem van leggers en beheersregisters van het waterschap. De ontwerpnota vormt als zodanig een onderdeel van de documentatie die bij het overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de onderhoudsperiode, aan het waterschap wordt overgedragen.

## Het ontwerpproces

Het ontwerpproces is beschreven in het Kwaliteitshandboek [1] en in de Handleiding Ontwerpen Dijkbekledingen [2] van Projectbureau Zeeweringen en een aantal aanvullende kennis memo’s [16][20][21].

Voor de berekening van gezette steenbekledingen wordt vanaf januari 2009 voor verschillende invoerparameters gebruik gemaakt van gemiddelde invoerwaarden, dus zonder toleranties of verwachte afwijkingen. Er worden bijvoorbeeld geen marges meer toegepast op helling, dichtheid en filterdikte. De duurbelasting wordt exact uitgerekend en er wordt gerekend met niet-afgeronde hydraulische randvoorwaarden. Omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten stormvloedkering minder varieert dan op de Westerschelde resulteert dat in een langere belastingduur en daardoor zwaardere betonzuilen [2].

In het ontwerp wordt vervolgens één veiligheidsfactor op de bekledingsdikte toegepast. Deze factor is 1,2 [20][21]. Daarnaast worden de ontwerpen gecontroleerd met het nieuwe Steentoets2010.

De berekeningen van de overige bekledingen is ongewijzigd. De hiervoor gebruikte rekenregels zijn dermate conservatief dat er sprake is van minimaal dezelfde veiligheid.

## Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het dijkvak beschreven. Hoofdstuk 3 is een overzicht van de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het ontwerp. In Hoofdstuk 4 komt de toetsing van de huidige bekleding aan de orde en wordt vastgesteld welke delen binnen het Project Zeeweringen moeten worden verbeterd. In Hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden een voorkeursoplossing gekozen voor elk gedeelte van het dijkvak dat moet worden verbeterd. In Hoofdstuk 6 wordt de dimensionering van de bekledingen beschreven. In Hoofdstuk 7 wordt een lijst gegeven met aandachtspunten voor het bestek en de uitvoering. Tot slot is een literatuuroverzicht bijlagen opgenomen.

# Bestaande situatie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Projectgebied

Het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder ligt aan de westzijde van Tholen en valt onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden. De locatie is weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp869 en dp921 en heeft een totale lengte van 5,2 km.

Het voorland van een groot deel van het dijkvak is ondiep water met slik en een schor tussen dp909 en dp916 genaamd “Het schor van Dortsman”. Dit schor wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Bij laagwater valt er een plaat in de vooroever droog. De plaat draagt de naam “Slikken van den Dortsman”. Er bevindt zich tussen dp880 en dp894 een stroomgeul in het voorland. In het zuidelijke deel nabij dp894 buigt de stroomgeul af van de dijk en bestaat het voorland uit slik dat overgaat in schor.

Bij dp870 ligt een dam (Westhavendam) ten behoeve van het havenkanaal Stavenisse. Deze dam is recentelijk opgeknapt en valt buiten de scope van project Zeeweringen. In het kanaal is een keersluisje aanwezig. Nabij dp879 ligt de West Nol. Tussen de Westhavendam en de West Nol ligt een diepe geul “De Keeten”.

Bij dp898 ligt binnendijks een bungalowpark met camping Stavenisse. De buitenberm tussen dp895 en dp898 is daarom ingericht met bankjes en prullenbakken. Het gehele gebied van dp870 tot voorbij de camping dp900 wordt recreatief gebruikt.

## Bestaande bekledingen

Bij het ontwerpen van een dijkbekleding is informatie nodig over de bestaande toplaag, de filterconstructie en het basismateriaal (kern). Het profiel van de dijk bestaat in het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het bovenbeloop. De grens tussen de ondertafel en de boventafel ligt op het niveau van het gemiddelde hoogwater (GHW).

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur 3, Bijlage 1. De karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 9 t/m Figuur 13 in Bijlage 1.

De boventafel bestaat tussen dp890 en dp900 uit Haringmanblokken met daarboven vlakke betonblokken, plaatselijk onderbroken door een vak met basalt. Op de ondertafel in dit gedeelte is wel enige verscheidenheid in bekledingsmateriaal te vinden: basalt, Vilvoordse steen, deels overgoten met beton, Doornikse steen en Petit graniet. Er zijn enkele palenrijen aanwezig.

Tussen dp899+86m en dp913+57m en tussen dp918+74m en dp921 bestaat de gehele tafel uit open steenasfalt (Fixstone). Deze bekleding verkeert in slechte staat, met plaatselijk reparatievakken overgoten met asfalt.

Tussen dp913+57m en dp918+74m bestaat de gehele bekleding uit betonblokken met een afwijkende afmeting.

## Mijnsteen

Onder de bestaande bekleding komt in ieder profiel gedeeltelijk mijnsteen voor. Dit is het geval bij de bekledingen die bij de dijkverhoging in de jaren zeventig zijn aangelegd, het betreft voornamelijk Haringmanblokken en Fixstone.

# Randvoorwaarden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Veiligheidsniveau

De dijken in de primaire waterkeringen in Zeeland dienen overstromingen te voorkomen tot aan de ontwerpstorm met een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4000 per jaar. Aangezien het project uitgaat van een directe relatie tussen het falen van de bekleding en het falen van de dijk, dient ook de bekleding bestand te zijn tegen de golf- en waterstandsbelastingen met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar. De planperiode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar.

## Hydraulische randvoorwaarden

Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie tussen de golven en de waterstanden nog niet meegenomen worden. Voor de stabiliteit van de bekledingen is de nauwkeurigheid van de golven meer bepalend dan die van de waterstanden. Daarom zijn de golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend windveld met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP + 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en NAP + 4 m. De significante golfhoogte Hs en de piekperiode Tp of Tpm zijn berekend voor alle windrichtingen. Vervolgens is voor elke hiervoor genoemde waterstand de maatgevende combinatie van significante golfhoogte en piekperiode bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden wordt lineair geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de beschouwing van de correlatie tussen de waterstand en de golfrandvoorwaarden kan, met name voor de hogere gedeelten van de bekleding, tot enige overschatting van de belasting leiden.

Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodemligging in de planperiode van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de huidige situatie in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie.

Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de Oosterschelde minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt verwacht dat het hoogwater op de Noordzee hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, dan wordt de Oosterscheldekering gesloten. Hierbij wordt gestreefd naar een waterpeil van NAP + 1,0 m op de Oosterschelde. Dit waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas bij het eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt voorspeld dat ook het volgende hoogwater hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, is het streven het waterpeil op de Oosterschelde voor de tweede sluiting van de kering op NAP + 2,0 m te brengen. In geval van een noodsluiting van de Oosterscheldekering wordt rekening gehouden met een waterstand gelijk aan het ontwerppeil, met een duur van 5 uur. Dit alles om de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het talud te spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de langer durende belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de zwaarte van de gezette bekleding langs de Oosterschelde extra dient te worden vergroot (D*vergrotingsfactor;   = relatieve dichtheid, D = zuil- of blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de Oosterschelde moet een langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te relateren aan de stormduur [2].

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een noodsluiting van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere locatie achter de Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil gelijk aan elkaar en constant in de tijd (Ontwerppeil 2010-2060). Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft geen rekening gehouden te worden met een waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing.

### Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het hydraulisch randvoorwaardenrapport “Detailadvies Nieuwe- annex- Stavenissepolder” [10] en “Revisie detailadvies Nieuwe- annex- Stavenissepolder” [11]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het detailadvies zijn de rekenwaarden. Voor doorgevoerde correcties wordt verwezen naar het detailadvies. Met name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte indeling is weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel 3.1	Eigenschappen randvoorwaardenvakken

| RVW-vak | Locatie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Van [dp] | Tot [dp] |
| 106b | 919 | 927 |
| 107 | 911 | 919 |
| 108a | 903 | 911 |
| 108b | 900 | 903 |
| 109 | 895 | 900 |
| 110 | 887+50m | 895 |
| 111 | 881 | 887+50m |
| 112 | 878 | 881 |
| 113 | 869+50m | 878 |

RVW-vak = randvoorwaardenvak.

### Waterstanden

De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn weergegeven in Tabel 3.2.

Tabel 3.2	Karakteristieke waterstanden

| RVW-vak | GHW [NAP + m] | GLW [NAP + m] | Ontwerppeil [NAP + m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 106b | 1,65 | -1,45 | 3,55 |
| 107 | 1,65 | -1,45 | 3,55 |
| 108a | 1,65 | -1,45 | 3,45 |
| 108b | 1,60 | -1,40 | 3,45 |
| 109 | 1,60 | -1,40 | 3,45 |
| 110 | 1,60 | -1,40 | 3,45 |
| 111 | 1,60 | -1,40 | 3,45 |
| 112 | 1,60 | -1,40 | 3,45 |
| 113 | 1,60 | -1,40 | 3,45 |

### Golven

Svasek Hydraulics heeft in opdracht van Deltares sets van de maatgevende golfrandvoorwaarden berekend voor verschillende constructie types, die zijn opgenomen in de randvoorwaardentabellen [10] [11]. In de onderstaande tabellen zijn voor ieder randvoorwaardenvak de maatgevende set opgenomen, voor het constructietype betonzuilen Tabel 3.3 en gekantelde blokken/gepenetreerde breuksteen Tabel 3.4, bestaande uit de randvoorwaarden bij vier waterstanden.

Tabel 3.3	Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen [11]

| RVW-vak | Hs [m] bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  | Tpm [s] bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +0 | +2 | +3 | +4 | +0 | +2 | +3 | +4 |
| 106a | - | 0,23 | 0,61 | 1,04 | - | 2,60 | 4,10 | 5,17 |
| 106b | - | 0,55 | 0,93 | 1,26 | - | 2,99 | 3,82 | 5,16 |
| 107 | - | 0,51 | 0,88 | 1,25 | - | 3,38 | 4,13 | 5,15 |
| 108a | - | 0,64 | 1,01 | 1,41 | - | 3,27 | 4,10 | 4,76 |
| 108b | - | 0,84 | 1,25 | 1,67 | - | 4,13 | 4,75 | 5,28 |
| 109 | 0,64 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 2,21 | 3,92 | 4,49 | 5,06 |
| 110 | 0,69 | 1,43 | 1,78 | 2,11 | 2,37 | 4,06 | 4,60 | 5,11 |
| 111 | 0,60 | 1,27 | 1,63 | 1,98 | 2,25 | 3,86 | 4,45 | 5,33 |
| 112 | 0,61 | 1,39 | 1,66 | 1,92 | 4,17 | 5,26 | 5,39 | 5,51 |
| 113 | 0,89 | 1,49 | 1,70 | 1,94 | 5,13 | 5,17 | 5,28 | 5,25 |

Tabel 3.4	Maatgevende golfrandvoorwaarden gekantelde blokken/gep. Breuksteen [11]

| RVW-vak | Hs [m] bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  | Tpm [s] bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +0 | +2 | +3 | +4 | +0 | +2 | +3 | +4 |
| 106a | - | 0,17 | 0,50 | 0,94 | - | 5,91 | 6,10 | 5,83 |
| 106b | - | 0,42 | 0,73 | 1,26 | - | 5,45 | 5,68 | 5,16 |
| 107 | - | 0,42 | 0,73 | 1,25 | - | 5,47 | 5,70 | 5,15 |
| 108a | - | 0,59 | 0,97 | 1,36 | - | 3,70 | 4,41 | 5,03 |
| 108b | - | 0,84 | 1,25 | 1,67 | - | 4,13 | 4,75 | 5,28 |
| 109 | 0,64 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 2,21 | 3,92 | 4,49 | 5,06 |
| 110 | 0,69 | 1,41 | 1,78 | 2,05 | 2,37 | 4,13 | 4,60 | 5,32 |
| 111 | 0,60 | 1,27 | 1,63 | 1,98 | 2,25 | 3,86 | 4,45 | 5,33 |
| 112 | 0,58 | 1,34 | 1,61 | 1,86 | 5,65 | 5,49 | 5,59 | 5,68 |
| 113 | 0,89 | 1,49 | 1,70 | 1,86 | 5,13 | 5,17 | 5,28 | 5,55 |

Wanneer een bekleding anders dan betonzuilen, bijvoorbeeld gekantelde betonblokken, ontworpen dient te worden, wordt met de bijbehorende set van  golfrandvoorwaarden gerekend. Voor elk type bekleding kan zo een tabel met maatgevende golfrandvoorwaarden voor die bekleding worden opgesteld. Het volledige overzicht van tabellen is te vinden in bijlage 2.1.

Tot slot zijn in Tabel 3.5 de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2010-2060 gegeven.

Tabel 3.5	Golfrandvoorwaarden betonzuilen bij ontwerppeil 2010-2060

| RVW-vak | Ontwerppeil [NAP + m] | Hs [m] | Tpm [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 106a | 3,55 | 0,85 | 4,69 |
| 106b | 3,55 | 1,11 | 4,56 |
| 107 | 3,55 | 1,08 | 4,69 |
| 108a | 3,45 | 1,19 | 4,40 |
| 108b | 3,45 | 1,44 | 4,99 |
| 109 | 3,45 | 1,90 | 4,75 |
| 110 | 3,45 | 1,93 | 4,83 |
| 111 | 3,45 | 1,79 | 4,85 |
| 112 | 3,45 | 1,78 | 5,44 |
| 113 | 3,45 | 1,81 | 5,28 |

## Ecologische randvoorwaarden

Voor Project Zeeweringen geldt in beginsel dat de natuurwaarden op de bekledingen dienen te worden hersteld of verbeterd. De vervanging van de bekledingen heeft in alle gevallen eerst negatieve effecten op de natuurwaarden, maar op de lange termijn kan de natuur zich op de nieuwe bekledingen opnieuw ontwikkelen. De ontwikkeling van deze natuur wordt sterk beïnvloed door het gekozen bekledingstype. Het zorgen voor herstel of verbetering van de natuurwaarden is het scheppen van omstandigheden waarin herstel of verbetering mogelijk wordt. Alle relevante bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken ingedeeld in categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak dient te worden vastgesteld welke categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen of te verbeteren. Binnen een traject dient onderscheid te worden gemaakt in de getijdenzone (ondertafel) en de zone boven gemiddeld hoogwater (boventafel en bovenbeloop). Voor de indeling van de bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [9].

In mei en juni 2007 heeft Grontmij Aquasense in opdracht van de Meetadviesdienst Zeeland, het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder geïnventariseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in het Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage 2.2. De toe te passen categorieën, die hieruit volgen, zijn samengevat in Tabel 3.6 en Tabel 3.7.

Tabel 3.6	Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone

| Dijkpaal | Getijdezone |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| Buitenzijde havenkanaal - 876 | Voldoende | Redelijk goed |
| 876 en binnenzijde Westnol | Voldoende | Redelijk goed |
| Buitenzijde Westnol | Geen voorkeur | Geen voorkeur |
| 878+50m – 888+50m | Voldoende | Voldoende |
| 888+50m – 890+50m | Voldoende | Voldoende |
| 890+50m – 899 | Voldoende | Redelijk goed |
| 899 – 922 | Geen voorkeur | Geen voorkeur |

Tabel 3.7	Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW

| Dijkpaal | Zone boven GHW |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| Buitenzijde havenkanaal - 870 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 870 - 876 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 876 - 878 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 878 - kop Westnol | Redelijk goed | Redelijk goed |
| kop Westnol - 879 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 879 - 883+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 883+50m - 885 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 885 - 888+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 888+50m - 890 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 890 - 900 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 900 - 909 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 909 - 913+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 913+50m - 919 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 919 - 921 | Redelijk goed | Redelijk goed |

### Flora en Faunawet

Op de geïnventariseerde glooiing, het bovenste deel van het talud, het binnentalud en in het voorland zijn geen plantensoorten aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet.

Tussen dp897 en dp903, tussen dp905 en dp909, tussen dp916 en dp917 en tussen dp919 en dp920 is op de slikken die grenzen aan de dijk klein zeegras aangetroffen, in Nederland een bedreigde plantensoort. Dit betreft vooral groepen van enkele planten, dat wil zeggen geen aaneengesloten zeegrasvelden. Het zeegras komt alleen buiten de werkstrook voor.

### Nota soortenbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit

In de Nota Soortenbeleid (Provincie Zeeland, 2001) worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op en voor de zeeweringen kunnen planten voorkomen uit voornamelijk de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten. Op het onderhavige dijkvak zijn planten van deze soortengroepen aangetroffen op de glooiing en in het voorland.

### EU-Habitatrichtlijn

Het voorland van de Stavenissepolder bestaat deels uit ondiep water, slik, zand en schor (habitattype 1160, 1310, 1320 en 1330). Er bevindt zich een stroomgeul in het voorland. In het zuidelijke deel buigt de stroomgeul van de dijk af en gaat het voorland, bestaande uit slik, over in schor.

Bij de dijkwerkzaamheden zal een gedeelte van het voorland worden vergraven. Op het voorland dat bestaat uit water en slik (habitattype 1160) zullen beperkte effecten optreden welke zich snel zullen herstellen. De werkstrook op het slik moet na de werkzaamheden op oude hoogte worden terug gebracht. Tevens moet er voor gezorgd worden dat er zo min mogelijk vrijkomende stenen op het slik achterblijven met uitzondering van de 5 meter brede kreukelberm. De aanwezige steen op het slik buiten de werkstrook zal niet worden zal niet worden verwijderd.

Op het gedeelte van het dijkvak waar het voorland bestaat uit schor (habitattype 1310, 1320 en 1330), kunnen de effecten van de dijkwerkzaamheden soms tientallen jaren later nog altijd zichtbaar zijn. Het ruimtebeslag op het schor moet daarom tot een minimum beperkt worden.

### Schor

De prognose voor de afname van het schorrengebied Nieuwe- Annex- Stavenissepolder rondom dp 911 is weergegeven in bijlage 2.7. De prognose geeft aan dat het schor nabij dp 911 in 2060 geheel is verdwenen. Er dient hier een verdiepte teen of een schorrandverdediging te worden aangelegd om ontgronding aan de teen van de dijk te voorkomen.

Er is besloten dat er ter plaatse van het schor geen schorrandverdediging zal worden aangelegd [23]. Om die reden zal de teen verdiept, onder het schor, worden aangelegd.

## Landschapsvisie

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de landschapsvisie voor de Oosterschelde [3]. De belangrijkste punten uit dit advies zijn:

- Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander materiaal toe te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik van donkere materialen in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel. Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

- Het is toegestaan betonblokken, in gekantelde opstelling, op de ondertafel te hergebruiken, en aan de bovengrens van de blokken met betonzuilen aan te sluiten. Dit omdat de zichtbare scheiding tussen de ondertafel en de boventafel door de aangroei op de blokken of de hoger liggende zuilen zal terugkeren.

- De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen.

- Handhaven van cultuurhistorische elementen.

Een aanvulling hierop is het advies van de Dienst Landelijk Gebied, dat is opgenomen in Bijlage 2.3.

## Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden zijn er langs het dijkvak géén bijzonderheden te verwachten.

Uit  het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken [24] komen de volgende cultuurhistorische objecten naar voren in hert dijktraject binnen het cultuurhistorisch cluster “Stavenisse”:

·	CZO-198, Strekdammentjes (waardering zeer hoog)
·	CZO-199, Westnol (waardering zeer hoog)
·	CZO-200, Westhavendam (waardering zeer hoog)
·	CZO-201, Bunkers op de Westhavendam (waardering zeer hoog)
·	CZO-202, Havenkanaal Stavenisse (waardering zeer hoog)

## Recreatie

Het betreffende dijkvak tussen dp869 en dp872 (het strandje en ingang havenkanaal) en tussen dp883 en dp900 (nabij de camping) heeft een specifieke recreatieve functie. Hier dient bij de keuze voor de nieuwe bekleding en de fasering van de uitvoering van het dijkvak rekening mee te worden gehouden.

In de bestaande situatie is de onderhoudsstrook onverhard. Het traject tussen het havenkanaal (dp869) en dp879 wordt opengesteld voor fietsverkeer. Het overige deel van de toekomstige onderhoudsstrook wordt fietsonvriendelijk uitgevoerd.

## Overige randvoorwaarden en uitgangspunten

Er zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig.

# Toetsing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Algemeen

In 1996 heeft Grondmechanica Delft (GeoDelft) gerapporteerd over de toestand van de dijkbekledingen in Zeeland [4]. Daarna is een globale toetsing uitgevoerd aan de hand van de ‘Leidraad toetsen op veiligheid, 1999’ [5]. Aangezien uit de toetsresultaten is gebleken dat een groot aantal van de bekledingen niet voldoende sterk is, is Project Zeeweringen gestart. Binnen dit project worden de bekledingen opnieuw getoetst volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) [6], met verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden.

## Toetsing toplaag

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [12]. Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als ‘onvoldoende’ beoordeeld.

Het Projectbureau heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het ontwerp  [16][17][18]. Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 5 in bijlage 1, luidt als volgt:

- De basaltbekleding tussen dp870 en dp876 is goedgekeurd. De bovenzijde is gepenetreerd en dient over minimaal 1 meter te worden opgebroken;

- De Fixstone bekleding is onvoldoende getoetst;

- De overige bekledingen zijn afgekeurd;

- Er is ook nog een kleine vak met basalt bekleding tussen dp884 en dp885 goed getoetst. Dit is echter te klein om te handhaven.

De primaire waterkering gaat achterlangs de Westhavendam en de Westnol, deze worden door projectbureau Zeeweringen niet verbeterd.

## Kreukelberm

Ook de kreukelberm is getoetst op sortering en breedte:

- De kreukelberm scoort over het gehele traject onvoldoende doordat er onvoldoende massa aanwezig is, maar qua sortering is die plaatselijk dusdanig dat deze in een nieuw ontwerp kan worden hergebruikt.

## Conclusies

- De basaltbekleding tussen dp870 en dp876 blijft gehandhaafd;

- De fixstone moet worden vervangen;

- De overige bekleding moet worden vervangen;

- Aanbrengen nieuwe kreukelberm, huidige stortsteen kan plaatselijk worden hergebruikt;

- De Westnol en de Havendam worden niet meegenomen.

# Keuze bekleding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat de gehele bestaande bekleding moet worden verbeterd, uitgezonderd het basalt, tussen dp870 en dp876. In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe bekledingstypen kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De volgende stappen worden gevolgd:

- Beschikbaarheid;

- Voorselectie;

- Technische toepasbaarheid;

- Afweging en keuze.

## Beschikbaarheid

In Tabel 5.8 zijn de hoeveelheden materiaal zoals bijvoorbeeld betonblokken, fixstone en basaltzuilen weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden hergebruikt. ‘Zeewaarts spreiden’ van de vrijkomende bekledingen is op de Oosterschelde niet toegestaan. Niet herbruikbare hoeveelheden dienen te worden afgevoerd.

Tabel 5.8	Vrijkomende hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen (exclusief verliezen)

| Toplaag | Afmetingen | Oppervlakte [m2] | Oppervlakte gekanteld [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Haringmanblokken | 0,50 x 0,50 x 0,20 m3 | 22050 | 8820 |
| Haringmanblokken | 0,50 x 0,50 x 0,25 m3 | 2016 | 1008 |
| Basalt | dik 0,25 tot 0,30 | 12850 | - |

Haringmanblokken en vlakke blokken, met afmetingen van 45x45cm komen niet in aanmerking voor hergebruik.

Materialen uit bestaande depots of uit andere dijkverbeteringen

De dijkverbetering van de Nieuwe- annex- Stavenissepolder wordt in 2012 uitgevoerd. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel bekledingsmateriaal bij de start van de uitvoering in bestaande depots beschikbaar zal zijn of bij andere dijkverbeteringen vrij zal komen. Wanneer de dijkverbetering van deze nota gelijktijdig met deze andere dijkverbeteringen wordt uitgevoerd, kunnen knelpunten ontstaan in de aanvoer van de te hergebruiken materialen, bijvoorbeeld als gevolg van mogelijke verschuivingen in de planning. In deze ontwerpnota wordt geen rekening gehouden met de aanvoer van Haringmanblokken en vlakke blokken uit een ander werk. Er zijn ook geen blokken beschikbaar in depots.

## Mogelijke toepasbare materialen

- De volgende bekledingstypen zijn mogelijk [2]:

- zetsteen op uitvullaag:

  - (gekantelde) betonblokken,

  - (gekantelde) granietblokken,

  - (gekantelde) koperslakblokken,

  - basaltzuilen,

  - Betonzuilen;

- Breuksteen op filter of geotextiel:

  - losse breuksteen,

  - patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal (eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-variant kan ook in de categorie ‘plaatconstructie’ vallen;

- Plaatconstructie:

  - waterbouwasfaltbeton boven GHW;

  - open steenasfalt (osa)

- Overlaagconstructies:

  - losse breuksteen,

  - patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal (eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-variant kan ook in de categorie ‘plaatconstructie’ vallen;

- Kleidijk.

Ad 1.

Granietblokken komen bij dit dijkvak weliswaar vrij, maar worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze in het algemeen te licht zijn voor hergebruik en het om een geringe hoeveelheid gaat. De basaltzuilen, die bij dit dijkvak vrijkomen, worden voor zover geschikt hergebruikt ter plaatse van de te handhaven basaltglooiing en als breuksteen in de overlagingsconstructie. Basalt wordt niet meegenomen als alternatief, omdat grootschalig zetwerk in dit dijkvak geen optie is.

Ad 2./4.

Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit sorteringen die zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien deze bekledingen daarom slecht toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor recreanten, worden bekledingen van losse breuksteen verder buiten beschouwing gelaten.

Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt asfalt als penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal beton moeilijker is uit te voeren en meer onderhoud vraagt.

Ad 4
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel van de ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend, aanmerkelijk groot deel kan worden gehandhaafd, of wanneer het deel, dat onvoldoende is, relatief diep ligt en moeilijk bereikbaar is of in het geval van steile taluds waarbij weinig ruimte beschikbaar is waardoor andere materialen niet toepasbaar zijn.

Ad 5.

Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft en onderhevig is aan vrij forse golfaanval in combinatie met de lange duurbelasting, komt deze niet voor de toepassing van een kleidijk in aanmerking.

Tabel 5.9 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit het Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage 2.2. In deze tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de voorselectie. Indien noodzakelijk mag van de voorkeuren worden afgeweken. Dit laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Tabel 5.9	Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid en de voorselectie, de getijdenzone

| Dijkpaal | Getijdezone |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| havenhoofd - binnenzijde Westnol | Breuksteen gepenetreerd met asfalt en afgestrooid met lavasteen; betonzuilen; gekantelde blokken | Breuksteen gepenetreerd met asfalt en afgestrooid met lavasteen; betonzuilen; gekantelde blokken |
| Buitenzijde Westnol | Breuksteen gepenetreerd met asfalt betonzuilen; gekantelde blokken | Breuksteen gepenetreerd met asfalt betonzuilen; gekantelde blokken |
| 878+50m – 899 | Breuksteen gepenetreerd met asfalt en afgestrooid met lavasteen; betonzuilen; gekantelde blokken | Breuksteen gepenetreerd met asfalt en afgestrooid met lavasteen; betonzuilen; gekantelde blokken |
| 899 – 922 | Breuksteen gepenetreerd met asfalt betonzuilen; gekantelde blokken | Breuksteen gepenetreerd met asfalt betonzuilen; gekantelde blokken |

Tabel 5.10	Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid en de voorselectie, boven GHW

| Dijkpaal | Zone boven GHW |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| 870 (havenhoofd) - 921 | Gekantelde (Haringman-) blokken, betonzuilen | Gekantelde (Haringman-)blokken, betonzuilen |

Uit Tabel 5.9 wordt geconcludeerd dat in de ondertafel vrijwel overal breuksteen gepenetreerd met asfalt en al dan niet afgestrooid met lavasteen toegepast kan worden.

Uit Tabel 5.10 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel moeten worden uitgevoerd in betonzuilen of gekantelde (Haringman) blokken.

In de volgende paragraaf wordt bepaald of de bovengenoemde bekledingen technisch toepasbaar zijn.

## Technische toepasbaarheid

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch Rapport Steenzettingen [7], en uitgaande van de representatieve waarden voor de constructie en de randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt beschreven in de Handleiding Ontwerpen [2].

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme ‘Instabiliteit van de toplaag’. Met het bezwijkmechanisme ‘Afschuiving’ wordt rekening gehouden door te werken met hellingen flauwer dan of gelijk aan 1:2,5. Steilere hellingen worden alleen toegelaten wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal of sluis. De benodigde dikte van de kleilaag wordt gegeven in hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme ‘Materiaaltransport’ wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof (hoofdstuk 6).

Bij het ontwerp van de bekleding is rekening gehouden met de belastingduur. Door het sluiten van de Oosterscheldekering zijn de waterstanden in de Oosterschelde lager dan in de Westerschelde, maar is de belastingduur op bepaalde zones van het talud groter omdat de waterstanden tijdens de storm min of meer constant zijn.

### Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is. Er moet worden gezocht naar een optimalisatie tussen grondverzet, bekledingslengte, kosten en natuurwaarden. In het algemeen moet een nieuwe bekleding worden aangelegd tussen de bestaande teen en de bestaande berm, en zoveel mogelijk worden aangepast aan de bestaande taludhelling, ter beperking van het benodigde grondverzet. Daarnaast kan worden geëist dat een bepaalde dikte van de kleilaag wordt gehandhaafd, met name als het een kleilaag op zand betreft. Ook dit kan de keuze van de taludhelling beïnvloeden. Wanneer de bestaande kleilaag moet worden afgegraven en opnieuw opgebouwd, om te voldoen aan een minimale laagdikte, kan de taludhelling worden gewijzigd.

De  taludhellingen en de  teenniveaus van de dijk langs de Nieuwe- annex- Stavenissepolder zijn gegeven in Tabel 5.11.

Tabel 5.11	Nieuwe taludhelling, teenniveau en teenverschuiving

| Dijkpaal | Talud helling oud [1: ] | Talud helling nieuw [1:] | Niveau teen oud [NAP + m] | Niveau teen nieuw [NAP + m] | Verschui- ving teen [m] | Habitat verlies [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 | 3,7 | 3,8 | -0,95 | -0,45 | 0 | - |
| 889 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | +0,50 | 0 | - |
| 897 | 7,0/4,3 | 4,4 | +0,42 | +0,92 | 0 | - |
| 906 | 3,7 | 3,7 | +1,00 | +0,50 | 1,67 | 0,034 |
| 916 | 3,71)/2,8 | 2,8 | +1,45 | +0,50 | 2,47 | 0,026 |

- Helling tussen dp909 en dp911, RVW 108a is 1:3,7.

De nieuwe taludhelling in Tabel 5.11 is de gemiddelde taludhelling. Door het aanbrengen van tonrondte is de taludhelling op de ondertafel wat steiler en op de boventafel wat flauwer. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp door conform het Technisch Rapport Steenzettingen steeds te rekenen met de gemiddelde helling over een diepte van 1,5∙Hs onder de beschouwde waterstand.

Alle overige teenverschuivingen zijn het gevolg van het verdiept aanbrengen van de teen. In de meeste gevallen is het habitatverlies is nihil, omdat de nieuwe kreukelberm onder het slik wordt aangebracht. Het habitatverlies ter plaatse van het schor is in totaal 0,06 hectare.

Omdat de prognose is dat het schor de komende 50 jaar geheel zal verdwijnen, wordt de teen aangelegd op het niveau van het slik voor het schor (NAP +0,50m). Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de grond van het schor weer teruggebracht op het oude niveau (NAP +1,45m).

### Betonzuilen

De stabiliteit van betonzuilen is berekend bij de zwaarste randvoorwaarden uit de drie sets met  golfrandvoorwaarden en de representatieve taludhelling van het betreffende deelgebied. De berekening is opgenomen in Bijlage 3.2. Indien betonzuilen worden toegepast, wordt het optimale zuiltype bepaald in Hoofdstuk 6.

### Gekantelde blokken

De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken (gekantelde breedte 20 cm en 25 cm) zijn berekend uitgaande van gekantelde toepassing, met minimale tussenruimte. Hieruit volgt dat de Haringmanblokken technisch toepasbaar zijn, voor delen van het dijktraject (van dp878 tot dp921). Voor nadere informatie wordt verwezen naar Bijlage 3.2.

### Breuksteen

Volgens het Detailadvies kunnen de afgekeurde bekledingen in de ondertafel, worden vervangen door, of worden overlaagd met, ingegoten breuksteen.

Een ingegoten bekleding wordt standaard uitgevoerd met breuksteen van de sortering 10-60 kg, die in een laag met een minimale dikte van 0,40 m dient te worden aangebracht. Deze minimale laag breuksteen moet over de volledige hoogte worden ingegoten (vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie). Deze ingegoten laag kan de golfklappen goed weerstaan.

Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het oppervlak schoon zijn (niet vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie), dan worden direct na het ingieten lavasteen van de sortering 60/150 mm over het oppervlak uitgestrooid, die gedeeltelijk in het asfalt dienen weg te zakken. Dit zijn de zogenaamde schone koppen.

## Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vijf deelgebieden. De deelgebieden en profielen zijn grafisch weergegeven in Figuur 2 van Bijlage 1. Zie voor een schematische weergave van de bestaande bekleding Figuur 3 van Bijlage 1. De deelgebieden zijn:

Deelgebied I, dp869 – dp879

In dit deelgebied sluit het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder aan op de sluis van het havenkanaal. De Westhavendam behoort niet tot de te verbeteren steenbekleding en de aansluiting van deelgebied I op het achterloopsheidscherm van de sluis zal gemaakt worden door middel van een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen.
De basalt in deelgebied I is over een groot deel goed getoetst. Om deze basalt te behouden worden de delen die niet goed getoetst zijn overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Het is niet mogelijk om de niet goed getoetste delen te verwijderen omdat dan de stabiliteit van de goed getoetste basalt in gevaar komt. Om te voldoen aan het detailadvies milieu wordt de gepenetreerde breuksteen voorzien van “schone koppen”.
Boven de goed getoetste basalt zal een nieuwe bekleding van betonzuilen worden aangebracht. Gekantelde Haringmanblokken zijn rekentechnisch niet toepasbaar.

Deelgebied II, dp878 – dp894

In dit deelgebied ligt er een geul vlak voor de dijk. De Westnol behoort niet tot de primaire waterkering en wordt daarom niet verbeterd. De aansluiting van deelgebied I op deelgebied II zal gemaakt worden door middel van een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen.
De vrijkomende Haringmanblokken kunnen hier in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel voldoet ook aan het detailadvies milieu mits deze overlaging met schone koppen wordt uitgevoerd. 
De boventafel wordt hier voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Deelgebied III, dp894 – dp900

In dit deelgebied ligt er aan de binnenzijde van de dijk een camping. De berm wordt recreatief gebruikt en ook bij afweging van de alternatieven voor de nieuwe bekleding dient rekening gehouden te worden met recreatief gebruik.
De kleilaagdikte op de ondertafel is in dit deelgebied gering. Daarom wordt in deelgebied III als alternatief het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel meegenomen. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen hier in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. 
De boventafel wordt hier voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Deelgebied IV, dp900 – dp909

In dit deelgebied is hooggelegen slik voor de dijk aanwezig en een smalle strook schor. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen in dit deelgebied in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Volgens het detailadvies milieu zou een bekleding van gepenetreerde breuksteen met schone koppen voldoen hoewel de voorkeur bij een schor meestal uitgaat naar een doorgroeibare bekleding. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel in deelgebied IV wordt daarom niet als alternatief meegenomen.
De boventafel in deelgebied IV wordt voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Deelgebied V, dp909 – dp921

In dit deelgebied is hooggelegen slik en een schor voor de dijk aanwezig. Het schor is tussen dp909 en dp915 breed, maar in de rest van het deelgebied is ook een smalle strook aanwezig. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen in dit deelgebied in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Volgens het detailadvies milieu zou een bekleding van gepenetreerde breuksteen met schone koppen voldoen hoewel de voorkeur bij een schor meestal uitgaat naar een doorgroeibare bekleding. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel in deelgebied V wordt niet als alternatief meegenomen. 
De boventafel in deelgebied V wordt voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

## Keuze voor bekleding

### Bekledingsalternatieven

In Tabel 5.12 zijn op basis van het Detailadvies en de technische toepasbaarheid drie alternatieven gegeven voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden van het onderhavige dijkvak. Bij Alternatief 1 wordt de bekleding in de ondertafel vervangen door breuksteen, welke wordt ingegoten met asfalt en al dan niet afgestrooid met lavasteen. De boventafel wordt voorzien van betonzuilen. Bij alternatief 2 wordt de ondertafel voorzien van gekantelde (Haringman)blokken en de boventafel wordt bekleed met betonzuilen. In alternatief 3 worden zowel de ondertafel als de boventafel voorzien van betonzuilen.

Tabel 5.12	Bekledingsalternatieven

| Alternatief | Ondertafel | Boventafel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Breuksteen gepenetreerd met asfalt, sk | Betonzuilen |
| 2 | Gekantelde (Haringman)blokken | Betonzuilen |
| 3 | Betonzuilen | Betonzuilen |

### Afweging en keuze

Aansluitend op deelgebied I wordt een verborgen glooiing aangebracht aansluitend op het achterloopsheidscherm van de sluis. In deelgebied I is er slechts één oplossing mogelijk voor de nieuwe bekleding. De goedgetoetste basalt wordt gehandhaafd, daaronder wordt de bekleding overlaagd. In de boventafel worden betonzuilen toegepast.

Op basis van bovenstaande bekledingsalternatieven per deelgebied zijn 4 varianten opgesteld voor het onderhavige dijkvak. In de tabellen 5.6 tot en met 5.9 zijn deze weergegeven.

Tabel 5.13	Variant 1

| Deel gebied | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk 1) | -0,50 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,50 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,80 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | -0,50 | 4,90 |

1) Van dp 870 tot dp 876 wordt de basalt gehandhaafd

sk = schone koppen

Tabel 5.14	Variant 2

| Deel gebied | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk 1) | -0,50 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,00 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,00 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Betonzuilen | 0,50 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 3,00 | 4,90 |

1) Van dp 870 tot dp 876 wordt de basalt gehandhaafd

sk = schone koppen

Tabel 5.15	Variant 3

| Deel gebied | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk 1) | -0,50 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Betonzuilen | 0,00 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,00 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,90 |

1) Van dp 870 tot dp 876 wordt de basalt gehandhaafd

sk = schone koppen

Tabel 5.16	Variant 4

| Deel gebied | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk 1) | -0,50 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,50 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | 0,00 / 0,80 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 0,50 | 4,90 |

1) Van dp 870 tot dp 876 wordt de basalt gehandhaafd

sk = schone koppen

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

- Constructie-eigenschappen;

- Uitvoering;

- Hergebruik;

- Onderhoud;

- Landschap;

- Natuur;

- Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen in de Handleiding Ontwerpen [2]. De aspecten landschap, natuur en kosten worden nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 3.1.

Landschap

Vanuit landschappelijk oogpunt is eenduidigheid van de bekleding gewenst. De variant 1  voldoet hier beter aan dan de overige varianten. Een andere landschappelijke wens is een donker ondertafel en een lichte boventafel. Ook in dat opzicht voldoen variant 1 en 4 beter dan variant 2 en 3.

Natuur

Bij alle varianten is een verbetering van de huidige natuurwaarden mogelijk.

Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is niet als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het beoordelingscriterium ‘natuur’.

Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone ‘Oosterschelde’, die is aangewezen c.q. aangemeld als Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en Nb-wetgebied, met de buitenteen van de dijk als begrenzing. Langs het dijkvak komen (plaatselijk) habitattypen voor die het gebied kwalificeren als Habitatrichtlijngebied, waaronder slikken en/of schorren. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-habitatrichtlijn en de Nb-wet moet bepaald worden of dit ‘significante gevolgen’ heeft voor de beschermingszone en, als daar een kans op is, dan moet er een alternatievenafweging plaatsvinden.

Indien er varianten mogelijk zijn zonder significante gevolgen, dan is de initiatiefnemer conform de richtlijn gedwongen één van deze varianten uit te voeren. Vrijwel alle teenverschuivingen zijn het gevolg van het verdiept aanleggen van de teen. Het bijbehorende verlies aan habitat is echter minimaal te noemen doordat schor en slik op dezelfde hoogte worden terug gebracht. Om die reden is er geen verschil tussen de verschillende varianten.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn, naar verwachting, beperkt. De variant waarbij meer betonzuilen worden toegepast zijn in verhouding duurder.

In Tabel 5.17 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat variant 2 de laagste en variant 1 de hoogste totaalscore heeft. Als gekeken wordt naar de kosten dan komt variant 4 als goedkoopste naar voren en variant 3 als duurste.

Tabel 5.17	Samenvatting keuzemodel

| Variant | Totaalscore | Kosten | Score/kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69,31 | 1,00 | 69,31 |
| 2 | 65,58 | 1,10 | 59,62 |
| 3 | 65,66 | 1,23 | 53,38 |
| 4 | 67,10 | 0,96 | 69,89 |

NB: de kosten zijn relatief ten opzichte van variant 1.

Als de score gedeeld wordt door de kosten, dan komt variant 4 als beste keus naar voren. Dit komt omdat met de minste kosten een hoge score gehaald wordt. Variant 4 komt daarom als voorkeursvariant naar voren.

## Onderhoudsstrook

In deelgebied I tussen dp870 en dp879 is geen buitenberm aanwezig. Hier komt de nieuwe onderhoudsstrook op de kruin van de dijk. De toplaag van dit toegankelijke deel wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of dichtasfaltbeton.

In het resterende deel tussen dp879 en dp921 wordt op de stormvloedberm een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, deze blijft afgesloten voor fietsers en hier wordt de onderhoudsstrook uitgevoerd in opensteenasfalt, afgestrooid met grond.

Tussen dp895 en dp900 nabij de camping Scheldehoeve wordt er op de buitenberm gerecreëerd, hier dient de onderhoudsstrook van opensteenasfalt met teelaarde te worden afgedekt. De minimale dikte van de teelaarde is 0,20m tot 0,25m, voor de aangroei van een gedegen grasmat.

## Bekleding tussen ontwerppeil en berm

De berm in deelgebied IV ligt rond NAP +4,00m, het ontwerppeil is NAP +3,45m/+3,55m. De berm ligt dus voldoende hoog. De berm ligt in dit gedeelte lager dan het ontwerppeil + ½Hs . 
De berm in deelgebied II, III en V (NAP + 4,50m / NAP + 4,90m) ligt boven het ontwerppeil + ½Hs maar lager dan ontwerppeil + ½Hs+0,5m. De steenbekleding van de boventafel wordt in deze deelgebieden doorgezet tot aan het onderhoudspad op de berm.

In deelgebied I is er geen berm aanwezig, hier wordt de bekleding opgetrokken tot ontwerppeil + ½Hs (NAP +4,50m).

## Golfoploop

De golfoploop van de  voorkeursvariant, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.18 is voor een aantal dwarsprofielen het effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de golfoploop gegeven. De berekening van de golfoploop is opgenomen in Bijlage 3.4. Over het algemeen neemt de golfoploop niet of nauwelijks toe. In dwarsprofiel 1 is geen berm aanwezig, de taludhelling wijzigt in de nieuwe situatie niet. Hierdoor blijft de golfoploop gelijk.

Tabel 5.18	Effect op golfoploop

| Dwarsprofiel | Vergrotingsfactor golfoploop |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | 0,99 |
| 3 | 0,96 |
| 4 | 1,03 |
| 5 | 1,03 |

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverzwaring aan de binnenzijde van de dijk kan worden aangebracht, zodat de dijkverbetering van deze nota niet opnieuw hoeft te worden uitgevoerd.

# Dimensionering

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, die is weergegeven in Tabel 5.17 en Figuur 8 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 9 t/m Figuur 13 in Bijlage 1.

De dimensionering wordt beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm tot het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Handleiding Ontwerpen [2] en een aantal memo’s [16][20][21].

## Kreukelberm en teenconstructie

In het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende bekleding.

De gehele kreukelberm in het gehele traject is onvoldoende getoetst. Tussen dp870 en dp909 is er onvoldoende stortsteen aanwezig. Tussen dp909 en dp921 moet de teen verdiept worden aangelegd en is eveneens een nieuwe kreukelberm noodzakelijk. De benodigde minimale sortering van de toplaag, die is bepaald volgens de Handleiding Ontwerpen [2], bedraagt 10-60 kg. Hierbij is uitgegaan van een stabiel voorland waarvan het oppervlak samenvalt met de bovenkant van de nieuwe kreukelberm. Omdat het  schor tegen de dijk tussen dp909 en dp921 niet stabiel is, wordt de kreukelberm aangelegd op het niveau van het slik voor het schor. In Bijlage 3.3 is de berekening opgenomen. In Tabel 6.19 is de steensortering voor de verschillende randvoorwaardenvakken weergegeven. De nieuwe kreukelberm heeft een breedte van 5 m en een laagdikte van 0,5 m. Nabij het schor heeft de kreukelberm een breedte van 3 m en een dikte van ca. 1,0 m, om zo de schade aan het schor tijdens de uitvoering te beperken.

Tussen dp870 en dp 909 kan de bestaande stortsteen worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm.

Tabel 6.19	Nieuwe kreukelberm

| RVW vak | Deel gebied | Locatie |  | Hoogte t.o.v. NAP [m] | Sortering [kg] | Laagdikte [m] | Gepenetreerd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Van [dp] | Tot [dp] |  |  |  |  |
| 106b | V | 919 | 921 | 0,50 | 10-60 | 1,0 | Nee |
| 107 | V | 903 | 919 | 0,50 | 10-60 | 1,0 | Nee |
| 108a | IV/V | 900 | 911 | 0,50 | 10-60 | 1,0 | Nee |
| 108b | IV | 895 | 903 | 0,50 | 10-60 | 1,0 | Nee |
| 109 | III | 887+50m | 900 | 0,92 | 10-60 | 0,5 | Nee |
| 110 | II/III | 881 | 895 | 0,50 | 10-60 | 0,5 | Nee |
| 111 | II | 878 | 887+50m | 0,50 | 10-60 | 0,5 | Nee |
| 112 | II | 869+50m | 881 | 0,50 | 10-60 | 0,5 | Nee |
| 113 | I | 911 | 878 | -0,45 | 10-60 | 0,5 | Nee |

Het geokunststof onder de kreukelberm is een weefsel waarop een vlies is gestikt voor extra bescherming tijdens het storten van de steen. Hetzelfde weefsel wordt toegepast onder de geasfalteerde onderhoudsstrook. De bestekseisen voor dit weefsel zijn vermeld in Tabel 6.20.

Tabel 6.20	Eisen geokunststof weefsel

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| Treksterkte |  50 kN/m (ketting en inslag) |
| Rek bij breuk |  20 % (ketting en inslag) |
| Doorstromingsweerstand | VIH50-index  15 mm/s |
| Poriegrootte O90 |  350 m |
| Levensduurverwachting | type B (NEN 5132) |
| Overlap | Banen geotextiel leggen met een overlap van ten minste 0,50 m |

Langs de nieuwe kreukelberm worden nieuwe teenconstructies geplaatst (in geval van nieuwe betonzuilen of gekantelde blokken). De bovenkant van de nieuwe teenconstructie ligt op een niveau van NAP + 0,50m.

Een nieuwe teenconstructie bestaat uit een teenschot, met een hoogte van 0,60 m, en palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m, doorsnede: 0,07x0,07 m2). De palen moeten van FSC-hout zijn, dat voldoet aan Duurzaamheidsklasse 1, en het teenschot mag niet dikker zijn dan 2 cm. Boven het teenschot wordt een afgeschuinde betonband aangebracht. Indien aanwezig en van voldoende kwaliteit, worden de betonbanden uit de bestaande bekleding opnieuw gebruikt.

De bovenkant van de kreukelberm moet samenvallen met de bovenkant van de nieuwe teenconstructie en de bovenkant van de teenconstructie moet met enkele stenen worden afgedekt (bij betonzuilen).

## Zetsteenbekleding

In hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht. De zetsteenbekleding moet voldoen aan de eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering van de toplaag en de uitvullaag. Voor afschuiving is het van belang dat de dikte van de gehele bekleding, inclusief de onderliggende kleilaag, voldoende groot is. Het transport van klei door de bekleding moet worden voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen.

Bij de dimensionering van de diverse constructie-onderdelen is er een bepaalde onzekerheid over de grootte van de belasting en de sterkte van de gerealiseerde constructie. De belasting kan groter zijn dan verwacht en de sterkte kan kleiner zijn dan verwacht. Dit komt doordat de gebruikte rekenmodellen geen exacte weergave van de werkelijkheid zijn en doordat de invoerparameters onderhevig zijn aan een bepaalde spreiding.

Om deze onzekerheid van uitvoeringstoleranties af te dekken is bij de dimensionering van de gezette steenbekleding in de berekening per parameter uitgegaan van de verwachtingswaarde zonder veiligheidsmarge, waarna een overall veiligheidsfactor van 1,2 wordt toegepast op de steendikte. Deze factor is gebaseerd op een interne studie in 2009 [16][20] en een aanvullend advies van Deltares.

### Toplaag van betonzuilen

In paragraaf 5.4.2 is vastgesteld dat betonzuilen technisch toepasbaar zijn langs het gehele dijkvak. Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie paragraaf 5.6 en paragraaf 5.8) zijn de dimensies nader bepaald. In dit geval kan op iedere locatie een zuil met een dichtheid van 2300 kg/m3 worden toegepast. Daarbij zijn de benodigde diktes bepaald. De dikte wordt daarbij afgerond op 5 cm en de dichtheid op 100 kg/m3. De uiteindelijke keuze wordt bepaald na afweging van kosten, uitvoeringstechniek en beheersaspecten. Daarom mag de dichtheid van de zuilen niet te veel afwijken van de meest gangbare betonsamenstelling. De resultaten zijn vermeld in Tabel 6.21 en Tabel 6.22.

Tabel 6.21	Mogelijke typen betonzuilen

| RVW vak | Profiel | Deel gebied | Type Betonzuil [m] / [kg/m3] bij Ws=NAP+3,45m | Type Betonzuil [m] / [kg/m3] bij Ws=NAP+2,45m | Type Betonzuil [m] / [kg/m3] bij Ws=NAP+1,45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106b | 5 | V | 0,273 / 2300 | 0,229 / 2300 | 0,196 / 2300 |
| 107 | 5 | V | 0,290 / 2300 | 0,248 / 2300 | 0,222 / 2300 |
| 108a | 5 | V | 0,272 / 2300 | 0,238 / 2300 | 0,207 / 2300 |
| 108a | 4 | IV | 0,267 / 2300 | 0,238 / 2300 | 0,207 / 2300 |
| 108b | 4 | IV | 0,307 / 2300 | 0,291 / 2300 | 0,276 / 2300 |
| 109 | 3 | III | 0,328 / 2300 | 0,322 / 2300 | 0,306 / 2300 |
| 110 | 3 | III | 0,334 / 2300 | 0,330 / 2300 | 0,317 / 2300 |
| 110 | 2 | II | 0,346 / 2300 | 0,341 / 2300 | 0,330 / 2300 |
| 111 | 2 | II | 0,334 / 2300 | 0,319 / 2300 | 0,305 / 2300 |
| 112 | 2 | II | 0,350 / 2300 | 0,372 / 2300 | 0,323 / 2300 |
| 113 | 1 | I | 0,358 / 2300 | 0,385 / 2300 | 0,324 / 2300 |

Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud is het niet gewenst om zuilen kleiner dan 0,30 m toe te passen, omdat bij deze zuilen het inwas- en filtermateriaal gemakkelijk kunnen uitspoelen.

Tabel 6.22	Gekozen typen betonzuilen

| Deelgebied | RVW | Dijkpaal | Type betonzuil [m] / [kg/m3] |  | Niveau overgang typen betonzuil (NAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | boven | Onder |  |
| V | 108a, 107, 106b | 921 - 909 | 0,30/2300 | 0,30/2300 | +2,45 |
| IV | 108a | 909 - 903 | 0,30/2300 | - | +2,45 |
| IV | 108b | 903 - 900 | 0,35/2300 | - | +2,45 |
| III | 110, 109 | 900 - 894 | 0,35/2300 | 0,35/2300 | +2,45 |
| II | 111, 110 | 894 - 881 | 0,35/2300 | 0,35/2300 | +2,45 |
| II | 112 | 881 - 878 | 0,40/2300 | 0,40/2300 | +2,45 |
| I | 113 | 878 - 870 | 0,40/2300 | 0,40/2300 | +2,45 |

De in Tabel 6.22 genoemde toplaagdikten zijn gecontroleerd met Steentoets2010. Daarbij is het hele bekledingsprofiel ingevoerd, incl. een eventueel gehandhaafde ondertafel of overlaging. Deze controle heeft uitgewezen dat de genoemde typen betonzuilen volgens Steentoets 2010 stabiel zijn. Deze controle heeft uitgewezen dat de genoemde typen betonzuilen ook volgens Steentoets stabiel zijn en dat er ook volgens Steentoets een veiligheidsfactor van 1,2 aanwezig is.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 50 kg/m2 (bij zuilen van 0,30m) tot 65 kg/m2 (bij zuilen van 0,40m) gebroken materiaal. De standaard sortering van dit inwasmateriaal is 4/32 mm. Meer informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.

### Toplaag van Haringmanblokken

In deelgebied IV van dp900 tot dp909 zijn gekantelde blokken over de volledige taludhoogte stabiel. In Tabel 6.23  zijn de toepassingsniveaus van de blokken vermeld, waarvan de ligging is bepaald uit de beschikbaarheid (paragraaf 5.2) en de technische en ecologische toepasbaarheid (paragraaf 5.4.3).

Tabel 6.23	Gekozen typen gekantelde betonblokken

| Deel-gebied | Talud-helling | Toepassingsniveau van/tot [NAP+m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Haringman blokken 0,20 | Haringman blokken 0,25 |
| IV, 108a | 3,7 | 0,50-3,45 | 0,50-3,45 |
| IV, 108b | 3,7 |  |  |

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijnkorrelige uitvullaag van 4/20 mm.

### Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door kan wegspoelen.

De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor betonzuilen mogelijk is, bedraagt 14/32 mm. In de ontwerpberekeningen voor stabiliteit wordt uitgegaan van een bijbehorende D15 van 20 mm. Dit is een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D15 is circa 17 mm.

Gekantelde blokken worden geplaatst op een sortering van 4/20 mm, met een D15 van circa 5 mm.

De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sorteringen kan worden aangebracht, is 0,10m. Deze waarde voor de dikte wordt gebruikt in de ontwerpberekening en ook voorgeschreven in het bestek.

### Geokunststof

Onder de gezette bekleding dient een geokunststof aangebracht te worden. De belangrijkste functie van dit geokunststof is het voorkomen van uitspoeling van materiaal uit de onderlaag door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is de openingsgrootte O90. Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2010 wordt gekozen voor een polypropeen vlies met een gegarandeerde maximum openingsgrootte (O90) van 100 m, omdat een nog grotere gronddichtheid niet goed te testen is en niet standaard leverbaar is. Bovendien is met proeven aangetoond dat de werkelijke openingsgrootte van het gekozen materiaal kleiner is dan 64 m. Het vlies moet voldoen aan de eisen uit Tabel 6.24.

Tabel 6.24	Eisen geokunststof vlies

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| Treksterkte |  20 kN/m |
| rek bij breuk |  60 % |
| Duurzaamheid conform NEN EN ISO 13438 | reststerkte rf 70% |
| Overlap | Banen geotextiel leggen met een overlap van ten minste 0,50 m |
| Poriegrootte O90 |  100 m |

De levensduur van het vlies moet minimaal 50 jaar bedragen. Om dit aan te tonen schrijft het bestek een verouderingsonderzoek voor en stelt eisen aan de resultaten hiervan.

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het teenschot waarna de betonband er tegenaan wordt gezet. Op de glooiing moet de overlapping tussen verschillende banen van het vlies minimaal 0,5 m breed zijn. Aan de bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder de onderhoudsstrook op de berm, waarna het vlies van de onderhoudsstrook er overheen gelegd wordt met een overlapping van minimaal 1 m.  Als er geen onderhoudsstrook aangelegd wordt kan het geokunststof aan de bovenzijde van de steenzetting opgesloten worden door het om te vouwen en er een betonband tegenaan te zetten als afwerking van de bekledingsconstructie.

### Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer bepaald door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de weerstand tegen afschuiving voldoende [2].

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de kleilaag onder de betonzuilen, die is berekend volgens de Handleiding Ontwerpen [2], 0,8 m. In Tabel 6.25 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.

Tabel 6.25	Minimale diktes kleilaag (mijnsteenlaag)

| Locatie |  | Minimale dikte onderlaag [m] | Aanwezige dikte onderlaag [m] | Tekort [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van [dp] | Tot [dp] |  |  |  |
| 870 | 878 | 0,8 | 1,5 | - |
| 879 | 894 | 0,8 | 1,1 | - |
| 894 | 900 | 0,8 | 0,35/0,95 | 0,45/0,00 |
| 900 | 909 | 0,8 | 1,0 | - |
| 909 | 921 | 0,8 | 1,0 | - |

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of een aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch bindend) van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat de klei onder gemiddeld hoogwater moeilijk is aan te brengen.

## Ingegoten breuksteen

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een minimale laagdikte van 0,40 m aangebracht dient te worden. Deze minimale laag moet over de volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en worden afgestrooid met lavasteen.

Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden beperkt door aan de bovenrand (en aan de verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie moet voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te worden verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen, waarna de ontstane inkassing moet worden opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale randen dienen op dezelfde wijze te worden uitgevoerd. De horizontale bovenrand dient afwaterend te worden aangelegd.

## Overgangsconstructies

Er dienen horizontale overgangsconstructies te worden geplaatst op de overgangen van de overlagingen naar de betonzuilen en gekantelde blokken. De betonzuilen dienen zo goed mogelijk aan te sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren moeten worden gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek.

## Overgang tussen boventafel en berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie volgens paragraaf 6.2.4.

## Berm

In deelgebied I is geen buitenberm aanwezig. Hier komt de nieuwe onderhoudsstrook op de kruin van de dijk.

In de overige deelgebieden ligt de buitenberm boven ontwerppeil. De berm ligt rond of boven NAP +4,00m, het ontwerppeil is NAP +3,45m/+3,55m. De berm ligt dus voldoende hoog.

Tabel 6.26	Nieuwe berm

| Locatie |  | Bestaande bermhoogte1) [m +NAP] | Nieuwe bermhoogte1) [m +NAP] | Breedte berm [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van [dp] | Tot [dp] |  |  |  |
| 870 | 878 | - | - | - |
| 879 | 894 | 4,52 | 4,70 | 6,3 |
| 894 | 900 | 4,57 | 4,70 | 7,4 |
| 900 | 909 | 3,83 | 4,00 | 4,2 |
| 909 | 921 | 4,79 | 4,90 | 5,1 |

In deelgebied I komt de nieuwe onderhoudsstrook op de kruin van de dijk. De toplaag van het toegankelijke deel wordt uitgevoerd in AC 22 base (grindasfaltbeton) of AC 22 surf (dicht asfaltbeton), en voorzien van een lichtgrijze slijtlaag. De breedte van de nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m.

In deelgebied II t/m V, van dp879 tot dp921, zal de onderhoudsstrook fietsonvriendelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat er in dit gedeelte open steenasfalt op de berm zal worden aangebracht en afgestrooid met grond. Ter plaatse van camping Scheldehoeve wordt de opensteenasfalt afgedekt met teelaarde, voor een gedegen grasmat.

Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg bestaande uit een 0,3 m dikke laag fosforslakken, van de sortering 0/45 mm (hydraulisch bindend), op een geokunststof. De eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.20. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste laagdikte van 0,30/0,40 m en afgedekt met opensteenasfalt/asfalt. Gegeven een verdichte fundering van fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende sterkte-eisen.

# Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Bekledingstypen

Voorafgaande aan het aanbrengen van de overlagingen van ingegoten breuksteen moeten de onderliggende lagen worden schoongemaakt. Er mogen geen algen, en geen zand - en slibresten aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden met de invloed van de getijbeweging op de kwaliteit van het ingieten. Aanvoer van sediment heeft, indien voorafgaand aan het ingieten, een verminderde sterkte tot gevolg door de slechtere hechting van de ingegoten asfalt aan de breuksteen en de onderlaag. Het heeft de voorkeur de breuksteen aan te brengen en in te gieten tijdens hetzelfde laagwater. Wanneer dit niet mogelijk is, dient een pomp met spuitlans aanwezig te zijn, zodat de breuksteen voorafgaande aan het ingieten schoon kan worden gespoten.

Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor en tijdens het aanbrengen te veel afkoelt.

Direct na het ingieten van de breuksteen dient een sortering lavasteen 60-150mm te worden uitgestrooid over het warme asfalt.

Aan de bovenrand en aan de verticale randen dient een afdichting te worden aangebracht.

Indien bekledingstypen verschillen dient net als bij overige overgangen een afdichting te worden aangebracht

Ter hoogte van de aansluiting van een nieuwe bekleding van betonzuilen op een bestaande, goedgetoetste bekleding van basaltzuilen, zal een deel van de goedgetoetste basaltzuilen moeten worden herzet. Alleen zuilen met een hoogte van minimaal 0,24 m mogen worden herzet.

Het materiaal waaruit het teenschot moet worden vervaardigd, wordt niet meer voorgeschreven en ook aan de duurzaamheid van het teenschot worden geen eisen meer gesteld. Om het toekomstig verzakken van de bekleding bij het vergaan van het teenschot zoveel mogelijk te beperken, mag het teenschot niet dikker zijn dan 2 cm. De palen achter het teenschot moeten nog steeds van FSC-hout zijn, dat voldoet aan Duurzaamheidsklasse 1.

In het gehele dijkvak dienen onder de basalt en Fixstone bekledingen de afmetingen van deze onderlagen met behulp van een aantal extra kleiboringen nauwkeuriger te worden vastgesteld. Als deze onvoldoende dik is moet er een nieuwe onderlaag van fosforslakken, klei of mijnsteen worden aangebracht, met een minimale dikte van 0,8 m.

Op de plaatsen waar de nollen/dammen aansluiten op de dijk, dienen de nieuwe bekledingen onder de nollen/dammen te worden doorgezet. Hier dienen verborgen bekledingen van ingegoten breuksteen te worden aangelegd. Dit geldt voor de “Westnol”en de “Westhavendam”. De bekleding van de Westnol sluit aan weerszijde aan op de steenbekleding van dwarsprofiel 1 en dwarsprofiel 2. De bekleding van de Westhavendam dient aan te sluiten op dwarsprofiel 1 en het achterloopsheidscherm van de sluis. Dit zal in de besteksfase verder worden uitgewerkt.

In dwarsprofiel 1, tussen dp870 en dp876 wordt de bestaande basalt gehandhaafd, in de ondertafel wordt breuksteen vol en zat gepenetreerd met asfalt aangebracht. Tussen dp876 en dp878 kan de overlaging van dwarsprofiel 1 worden doorgezet. De bovenzijde van de overlaging komt dus op dezelfde hoogte als in dwarsprofiel 1, daarboven worden er betonzuilen toegepast. De verticale overgang tussen betonzuilen en basalt dient over een breedte van 1 meter te worden gepenetreerd met asfaltmastiek.

In dwarsprofiel 2, tussen dp878 en dp894 bevinden zich in de ondertafel Haringmanblokken. De blokken liggen op een dicht geslibt filter. Deze blokken dienen voor het overlagen te worden gebroken.

Tussen dp870 en dp909 kan de aanwezige stortsteen worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm. De te hergebruiken stortsteen langs het dijktraject dient tijdens de besteksfase in kaart te worden gebracht. De geschatte hoeveelheden evenals de sortering zijn hiervoor van belang.

Vrijkomende mijnsteen dient binnen de grenzen van het werk opnieuw verwerkt te worden.

Tijdens de besteksfase dient bij de strandjes aan de buitenzijde van de Westhavendam tussen dp870 en dp873 en nabij camping Scheldehoeve tussen dp895 en dp899 te worden bekeken waar een verdiepte volledig gepenetreerde kreukelberm moet worden gerealiseerd. Ook de overlagingsconstructie wordt ter plaatse van het strand volledig gepenetreerd.

De betonblokken, die worden overlaagd, moeten worden gebroken, voordat de overlaging wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen, dat een eventuele holte onder de blokken, die is ontstaan door de uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld.

## Natuur

Ter plaatse van het gedeelte van het dijkvak waar het voorland bestaat uit schor dient het ruimtebeslag op het schor tot een minimum beperkt worden. Hierbij dienen mitigerende maatregelen in het contract te worden opgenomen.

De aanwezige geulen moeten zoveel mogelijk gespaard blijven, dit ten behoeve van de waterhuishouding in het schor. De aangetaste geulen, ten gevolg van de werkzaamheden, dienen in oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

Gebiedsvreemd materiaal, zoals oud teenbeschot, filterdoek en perkoenpalen, mogen niet in de Oosterschelde  terechtkomen maar dienen te worden afgevoerd.

Het is van groot belang dat er geen activiteiten in het voorland plaatsvinden in de buurt waar Klein zeegras voorkomt op het slik (voorkomen Klein zeegras: dp897 t/m dp909 en dp916 t/m dp920).

Een nader advies betreffende mitigerende maatregelen in verband met het voorkomen van Klein zeegras volgt tijdens de planfase. Voorstel is om in oktober 2012 schelpen in te frezen, na afloop van de dijkversterking van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder. Dit wordt in het kader van KRW-doel, HWBP (Hoog Water Bescherming Programma) gerealiseerd. De werkzaamheden worden meegenomen in het contract voor de zeegrasverplaatsingen in 2012.

Dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder is een kansrijke locatie voor de aanleg van "bassins" op de overlaging (kuipjes van breuksteen en gietasfalt, vol gelegd met breuksteen). Voor een standaard dwarsdoorsnede van een bassin wordt verwezen naar bijlage 2.5. In de passende beoordeling dient te worden aangegeven, op wat voor locaties deze dienen te worden gerealiseerd en te worden geïntegreerd in het bestek.
Fasering natuur:
De werkzaamheden voor het traject tussen dp906 en dp916, mogen pas na het broedseizoen (na 15 juli 2012) worden uitgevoerd.

## Archeologie en cultuurhistorie

Door de Westhavendam en de Westnol niet op te nemen in een nieuw ontwerp maar achterlangs een verborgen glooiingsconstructie te realiseren, worden tevens de cultuurhistorische elementen CZO-200 (Westhavendam), CZO-201 (bunkers op de Westhavennol), CZO-202 (Havenkanaal Stavenisse) en CZO-199 (Westnol) gespaard. Na het aanbrengen van de glooiingsconstructie ter plaatse van de strekdammetjes wordt de aanzet van de dammetjes weer aangesloten op de gerealiseerde bekleding, waardoor de dammetjes in de huidige vorm worden gehandhaafd.

## Transportroutes en depotlocaties

Er dient overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaren van de dijk en de achterliggende wegen, aangezien een klein deel van het wegennet achter de dijk in particulier bezit is en mogelijk als transportroute moet dienen. Bij de vaststelling van transportroutes dient rekening gehouden te worden met broedlocaties of hoogwatervluchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten. Voor de transportroutes, zie Figuur 14 in Bijlage 1.
Samen met de transportroutes dient in de besteksfase gekeken te worden naar de depotruimte in de buurt van het werk nabij de Poesdreef.

## Overigen

Steen van kreukelbermen welke te hoog liggen, dient hergebruikt te worden.

In de planfase dient overleg plaats te vinden met camping “Scheldehoeve” over de uitvoering van het dijktraject.

Aan de buitenzijde van de Westhavendam zal door het waterschap onderhoudswerk uitgevoerd worden aan beschadigde gezette bekledingsvakken van basaltzuilen en vilvoordsesteen. Tevens worden er over een deel van de berm vlakkeblokken aangebracht. De werkzaamheden worden meegenomen bij de dijkverbeteringswerkzaamheden. Aan de buitenzijde van de Westnol wordt een nieuwe kreukelberm aangebracht. In bijlage 2.6 zijn de te herstellen vakken opgenomen. De onderhoudswerkzaamheden dienen in de passende beoordeling en de planbeschrijving te worden opgenomen en te worden geïntegreerd in het bestek.

Alle vakken worden overlaagd met volledig gepenetreerde breuksteen en afgestrooid met lavasteen. Alleen ter plaatse van het strandje wordt de overlagingconstructie volledig gepenetreerd.

Fasering recreatie:
De werkzaamheden voor het traject tussen dp869 (havenkanaal) en dp872 en nabij Camping Scheldehoeve tussen dp887 en dp900, moeten voor de zomervakantie worden uitgevoerd.

# Literatuur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Kwaliteitshandboek Project Zeeweringen, Digitale versie 2006

- Handleiding Ontwerpen Dijkbekledingen, Technische werkwijze van het projectbureau Zeeweringen, Werkgroep Kennis, Versie 11, 19-12-2006, PZDT-R-04.066 ken

- Visie Oosterschelde, Dienst Landelijk Gebied, Zeeland, 2002

- Inventarisatie sterkte gezette taludbekledingen in Zeeland, Grondmechanica Delft, Delft, januari 1997, Kenmerk 362070/46

- Leidraad toetsen op veiligheid, LTV, augustus 1999

- De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, Voorschrift Toetsen op Veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV), januari 2004

- Technisch Rapport Steenzettingen, TAW-rapport, december 2003, DWW-2003-097

- Bedreiging van zeegras door dijkverbeteringen, Jentink, R., Meetinformatiedienst Zeeland, 18-11-2004, ZLMID-04.N.008 (interne notitie, concept)

- Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Waterbouw, M.E. van Boetzelaer en A.F.X. Bartels, 14 februari 2003, ZEEW-R-98018, versie 18 UPDATE Constructiealternatieven dijkbekleding t.bv. Flora en wieren, Jentink, R., 19-02-2009

- Hydraulisch Detailadvies Nieuwe- annex- Stavenissepolder, E. Arnold, Svasek Hydraulics, 12 september 2007, PZDB-M-07225

- Revisie Detailadvies Nieuwe- annex- Stavenissepolder, P. van de Rest, Svasek Hydraulics, april 2010, PZDB-M-10###.

- Actualisatie toetsing bekleding Nieuwe- annex- Stavenissepolder en Noordpolder, Waterschap Zeeuwse Eilanden, definitief 0.1, 16-09-2002, PZDT-R-03215.

- Actualisatie toetsing bekleding Nieuwe- annex- Stavenissepolder dp 870 - dp 900, Waterschap Zeeuwse Eilanden, definitief 0.1, 10-10-2008, PZDT-R-08384.

- Veldbezoek Nieuwe- annex- Stavenissepolder, R. van de Voort, Projectbureau Zeeweringen, 6 febuari 2007, PZDT-M-07071.

- Veldbezoek Nieuwe- annex- Stavenissepolder, 870-900 , A.M. de Jong, Projectbureau Zeeweringen, 17 september 2008, PZDT-M-08311.

- Vrijgave toetsing dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder “zuid”, R. van de Voort, Projectbureau Zeeweringen, 16 juli 2007, PZDT-M-07369

- Vrijgave toetsing dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder dp 0870 - dp 0900, R. van de Voort, Projectbureau Zeeweringen, 26 november 2008, PZDT-M-08404

- Erratum vrijgave toetsing dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder (irt Fixstone), R. van de Voort, Projectbureau Zeeweringen, 31 maart 2010, PZDT-M-10093

- Parameterwaarden voor toetsing en ontwerp, R. Bosters, Projectbureau Zeeweringen, jan 2009, PZDT-M-09014

- Overall veiligheidsfactor voor ontwerp van betonzuilen en gekantelde blokken, R. Bosters, Projectbureau Zeeweringen, jan 2009, PZDT-M-09015

- Ontwerp met overall veiligheidsfactor, R. Bosters, Projectbureau Zeeweringen, jan 2009, PZDT-M-09016

- Validatie Steentoets 2008, M. Klein Breteler, Delft Hydraulics, onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, H4846,  november 2008

- Memo motivering achterwege laten schorrandverdediging, P. Meininger, Maart 2010, PZDT-M-10099.

- Rapport Cultuurhistorie langs de Oosterscheldedijken, F. v/d Meiacker, 29 februari 2008.

- Figuren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overzichtssituatie

- Projectgebied

- Glooiingskaart huidige situatie Nieuwe- annex- Stavenissepolder

- Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing Nieuwe- annex- Stavenissepolder

- Glooiingskaart variant 1 Nieuwe- annex- Stavenissepolder

- Glooiingskaart variant 2 Nieuwe- annex- Stavenissepolder

- Glooiingskaart variant 3 Nieuwe- annex- Stavenissepolder

- Glooiingskaart variant 4 Nieuwe- annex- Stavenissepolder (voorkeursvariant)

- Dwarsprofiel I, dp869 – dp878

- Dwarsprofiel 2, dp879 – dp894

- Dwarsprofiel 3, dp894 – dp900

- Dwarsprofiel 4, dp900 – dp909

- Dwarsprofiel 5, dp909 – dp921

- Transportroutes

- Detailadviezen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijlage 2.1:	Samenvatting hydraulische randvoorwaarden

Bijlage 2.2:	Ecologisch detailadvies

Bijlage 2.3:	Detailadvies landschap

Bijlage 2.4:	Aandachtspunten ecologie ontwerpnota Nieuwe- annex- Stavenissepolder

Bijlage 2.5:	Tekening bassins op de overlaging

Bijlage 2.6:	Onderhoud Westhavendam

Bijlage 2.7: 	Prognose afname schorrengebied Nieuwe- Annex- Stavenissepolder rondom dp911

- Berekeningen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bijlage 3.1:	Keuzemodel met invoermodule

- Bijlage 3.2:	Ontwerpberekeningen bekleding

Bijlage 3.3:	Ontwerpberekeningen kreukelberm

Bijlage 3.4:	Berekening vergrotingsfactor golfoploop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .